АКТ

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026/2027 гг.

«_____» ________________2026г.

| 1. Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Наличие паспортов на ИТП и тепловые сети, находящихся на балансе объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Присоединение системы теплопотребления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ непосредственное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ элеваторное № |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ с насосным побуждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| место установки насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТ |  | мм |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПТ |  |  |  | мм |  |  |  | мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  | ☐ БК отсутствует |  |  |  |  |
| ОТ |  | мм |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТ |  |  |  | мм |  |  |  | мм |  |  |  |  |
| 5. Замечания по ИТП согласно ПТЭ и ТУ от 11.09.2025г.: ☐ п.394 восстановить проектную документацию на ИТП. ☐ п.430 обеспечить освещение и беспрепятственный доступ к ИТП. ## ☐ п.404 выполнить ревизию запорной арматуры. ☐ п.393 смонтировать индивидуальный тепловой пункт. ## ☐ заменить вводные задвижки в тепловом узле на стальные, рассчитанные на давление не менее 16 кгс/см². ## ☐ п.404 установить грязевики на подающем и обратном трубопроводе. ## ☐ п. 395, 404 врезать недостающие гильзы под термометры и штуцеры под манометры. ## ☐ п. 395, 404 установить поверенные контрольно-измерительные приборы. ## ☐ заменить резиновые прокладки фланцевых соединений на паронитовые. ## ☐ п. 395, 375 установить обратные клапана на ГВС. ## ☐ п.404 ликвидировать все непроектные врезки. ## ☐ п. 393, 395 установить автоматический регулятор температуры воды в системе горячего водоснабжения. ## ☐ п.393 установить дроссельную шайбу (балансировочный клапан) на обратный трубопровод в открытых системах для осуществления циркуляции теплоносителя в системе горячего водоснабжения. ☐ п.404 устранить прямое соединение теплового узла с канализацией. ☐ п.392 произвести окрашивание теплового узла. ## ☐ п.392 восстановить тепловую изоляцию на системах теплоснабжения и ГВС. ## ☐ 261-ФЗ установить узел учета тепловой энергии и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Выполнение ранее выданных предписаний ООО «КТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ выполнено |  |  |  |  |  | ☐ не выполнено |  |  |  |  |
| 7. Прибор ТСН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  | показания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ пломба |  |  |  |
| 8. Прибор ГВС №1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  | показания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ пломба |  |  |  |
| 9. Прибор ГВС №2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  | показания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ пломба |  |  |  |
| 10. Испытания на плотность и прочность ввода тепловых сетей и ИТП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод тепловых сетей давление было поднято до _____ кгс/см2, находился под давлением в течение ______ мин., при постукивании по манометру стрелка отклонилась на ______ кгс/см2. Теплового узла давление было поднято до _____ кгс/см2, находился под давлением в течение _____ мин., при постукивании по манометру стрелка отклонилась на ______ кгс/см2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ не выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При осмотре на наличие свищей, течи или запотевание сварных швов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ обнаружено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ не обнаружено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Заключение: |  |  |  |  |  | ☐ объект готов к ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ объект НЕ готов к ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐устранить замечания до «_____»___________20___г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О., подпись, телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель ООО «КузнецкТеплоСбыт»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |