АКТ

технического осмотра теплопотребляющей энергоустановки и систем теплопотребления объекта к отопительному сезону 20____-20____гг.

«_____» ________________20____г.

| 1. Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Наличие паспортов на ИТП и тепловые сети, находящихся на балансе объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐ да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Присоединение системы теплопотребления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ непосредственное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ элеваторное № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ с насосным побуждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| место установки насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТ |  |  | мм |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПТ |  |  |  | мм |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  | ☐ БК отсутствует |  |  |  |  |
| ОТ |  |  | мм |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТ |  |  |  | мм |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |
| 5. Замечания по ИТП согласно ПТЭ и ТЭ от 24.03.2003г.: ☐ п.3.2.1, 6.1.36 обеспечить освещение и беспрепятственный доступ к ИТП. ## ☐ п.5.2.12 выполнить ревизию запорной арматуры. ## ☐ п.9.15 выполнить нумерацию запорной арматуры ИТП. ☐ п.9.1.2 смонтировать индивидуальный тепловой пункт. ## ☐ п.9.1.26 заменить вводные задвижки в тепловом узле на стальные задвижки, рассчитанные на давление не менее 16 кгс/см². ## ☐ п.9.1.22 установить грязевики на подающем и обратном трубопроводе. ## ☐ п.9.1.43 установить узел учета тепловой энергии и теплоносителя ## ☐ п.9.1.45 врезать недостающие гильзы под термометры и штуцеры под манометры. ## ☐ п.9.1.45 установить поверенные контрольно-измерительные приборы. ## ☐ п.9.1.7 заменить резиновые прокладки фланцевых соединений на паронитовые. ## ☐ п.9.1.36 установить обратные клапана на ГВС. ## ☐ п.9.1.32 ликвидировать все непроектные врезки. ## ☐ п.9.1.39, 9.3.7, 9.5.4 восстановить тепловую изоляцию на системах теплоснабжения и ГВС. ## ☐ п.9.1.40 произвести окрашивание теплового узла. ## ☐ п.9.5.1 установить автоматический регулятор температуры воды в системе горячего водоснабжения. ## ☐ п.9.5.3 установить дроссельную шайбу (балансировочный клапан) на обратный трубопровод в открытых системах для осуществления циркуляции теплоносителя в системе горячего водоснабжения. ☐ п.11.5 устранить прямое соединение теплового узла с канализацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Выполнение ранее выданных предписаний ООО «КТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ выполнено |  |  |  |  |  |  | ☐ не выполнено |  |  |  |  |
| 7. Прибор ТСН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  | показания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ пломба |  |  |  |
| 8. Прибор ГВС №1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  | показания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ пломба |  |  |  |
| 9. Прибор ГВС №2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  | показания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ пломба |  |  |  |
| 10. Дата промывки систем отопления в присутствии представителя ООО «КТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ не выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Испытания на плотность и прочность ввода тепловых сетей и ИТП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод тепловых сетей давление было поднято до _____ кгс/см2, находился под давлением в течение ______ мин., при постукивании по манометру стрелка отклонилась на ______ кгс/см2. Теплового узла давление было поднято до _____ кгс/см2, находился под давлением в течение _____ мин., при постукивании по манометру стрелка отклонилась на ______ кгс/см2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ не выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При осмотре на наличие свищей, течи или запотевание сварных швов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ обнаружено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ не обнаружено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Заключение: |  |  |  |  |  |  | ☐ объект готов к ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ☐ объект НЕ готов к ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ устранить замечания до «_____»___________20___г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О., подпись, телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель ООО «КузнецкТеплоСбыт»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |